## Sheet1
refrigerant | t_external_env | month | work | q_evaporator_ht | q_evaporator_lt | subcooling | superheating_ht | superheating_lt | f | cop | exergy_efficiency | default_work | default_f | default_cop | default_exergy_efficiency
R600a | 29 | Janeiro | 72.4223 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54058 | 2.0712 | 0.29375 | 80.5979 | 0.52942 | 1.8611 | 0.26142
R600a | 30 | Fevereiro | 73.9659 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54096 | 2.028 | 0.29533 | 82.4419 | 0.52974 | 1.8195 | 0.26246
R600a | 29 | Março | 72.4223 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54058 | 2.0712 | 0.29375 | 80.5979 | 0.52942 | 1.8611 | 0.26142
R600a | 28 | Abril | 70.9029 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54022 | 2.1156 | 0.292 | 78.789 | 0.52911 | 1.9038 | 0.26021
R600a | 26 | Maio | 67.9331 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53951 | 2.2081 | 0.28797 | 75.2711 | 0.52851 | 1.9928 | 0.25728
R600a | 25 | Junho | 66.4812 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53916 | 2.2563 | 0.28569 | 73.5597 | 0.52822 | 2.0392 | 0.25554
R600a | 24 | Julho | 65.0504 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53882 | 2.3059 | 0.28321 | 71.8784 | 0.52794 | 2.0869 | 0.25361
R600a | 25 | Agosto | 66.4812 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53916 | 2.2563 | 0.28569 | 73.5597 | 0.52822 | 2.0392 | 0.25554
R600a | 25 | Setembro | 66.4812 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53916 | 2.2563 | 0.28569 | 73.5597 | 0.52822 | 2.0392 | 0.25554
R600a | 26 | Outubro | 67.9331 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53951 | 2.2081 | 0.28797 | 75.2711 | 0.52851 | 1.9928 | 0.25728
R600a | 27 | Novembro | 69.4067 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53986 | 2.1612 | 0.29008 | 77.0138 | 0.5288 | 1.9477 | 0.25883
R600a | 28 | Dezembro | 70.9029 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54022 | 2.1156 | 0.292 | 78.789 | 0.52911 | 1.9038 | 0.26021
R134a | 29 | Janeiro | 74.3897 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53539 | 2.0164 | 0.28501 | 82.8617 | 0.52422 | 1.8102 | 0.25363
R134a | 30 | Fevereiro | 76.0054 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53572 | 1.9735 | 0.28645 | 84.8045 | 0.52449 | 1.7688 | 0.25451
R134a | 29 | Março | 74.3897 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53539 | 2.0164 | 0.28501 | 82.8617 | 0.52422 | 1.8102 | 0.25363
R134a | 28 | Abril | 72.8007 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53506 | 2.0604 | 0.28341 | 80.9587 | 0.52395 | 1.8528 | 0.25258
R134a | 26 | Maio | 69.6988 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53441 | 2.1521 | 0.27968 | 77.2652 | 0.52343 | 1.9414 | 0.24997
R134a | 25 | Junho | 68.1842 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5341 | 2.1999 | 0.27754 | 75.4719 | 0.52319 | 1.9875 | 0.24839
R134a | 24 | Julho | 66.6927 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5338 | 2.2491 | 0.27521 | 73.7123 | 0.52295 | 2.0349 | 0.24662
R134a | 25 | Agosto | 68.1842 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5341 | 2.1999 | 0.27754 | 75.4719 | 0.52319 | 1.9875 | 0.24839
R134a | 25 | Setembro | 68.1842 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5341 | 2.1999 | 0.27754 | 75.4719 | 0.52319 | 1.9875 | 0.24839
R134a | 26 | Outubro | 69.6988 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53441 | 2.1521 | 0.27968 | 77.2652 | 0.52343 | 1.9414 | 0.24997
R134a | 27 | Novembro | 71.2373 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53473 | 2.1056 | 0.28163 | 79.0937 | 0.52369 | 1.8965 | 0.25136
R134a | 28 | Dezembro | 72.8007 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53506 | 2.0604 | 0.28341 | 80.9587 | 0.52395 | 1.8528 | 0.25258
R1234yf | 29 | Janeiro | 76.8063 | 75 | 75 | 10 | 10 | 5.2887 | 0.53918 | 1.953 | 0.27557 | 89.6598 | 0.53571 | 1.673 | 0.23522
R1234yf | 30 | Fevereiro | 78.6093 | 75 | 75 | 10 | 10 | 5.4248 | 0.53939 | 1.9082 | 0.27645 | 92.0597 | 0.53625 | 1.6294 | 0.23527
R1234yf | 29 | Março | 76.8063 | 75 | 75 | 10 | 10 | 5.2887 | 0.53918 | 1.953 | 0.27557 | 89.6598 | 0.53571 | 1.673 | 0.23522
R1234yf | 28 | Abril | 75.0405 | 75 | 75 | 10 | 10 | 5.1503 | 0.53898 | 1.9989 | 0.27451 | 87.3271 | 0.53519 | 1.7177 | 0.23498
R1234yf | 26 | Maio | 72.0352 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54749 | 2.0823 | 0.27234 | 82.85 | 0.5342 | 1.8105 | 0.23394
R1234yf | 25 | Junho | 70.337 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54695 | 2.1326 | 0.27079 | 80.6993 | 0.53372 | 1.8588 | 0.23312
R1234yf | 24 | Julho | 68.6727 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54643 | 2.1843 | 0.26902 | 78.6035 | 0.53326 | 1.9083 | 0.2321
R1234yf | 25 | Agosto | 70.337 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54695 | 2.1326 | 0.27079 | 80.6993 | 0.53372 | 1.8588 | 0.23312
R1234yf | 25 | Setembro | 70.337 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54695 | 2.1326 | 0.27079 | 80.6993 | 0.53372 | 1.8588 | 0.23312
R1234yf | 26 | Outubro | 72.0352 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54749 | 2.0823 | 0.27234 | 82.85 | 0.5342 | 1.8105 | 0.23394
R1234yf | 27 | Novembro | 73.7689 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54804 | 2.0334 | 0.2737 | 85.0583 | 0.53468 | 1.7635 | 0.23456
R1234yf | 28 | Dezembro | 75.0405 | 75 | 75 | 10 | 10 | 5.1503 | 0.53898 | 1.9989 | 0.27451 | 87.3271 | 0.53519 | 1.7177 | 0.23498
R1234ze(E) | 29 | Janeiro | 74.5843 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54293 | 2.0111 | 0.28544 | 84.1537 | 0.53132 | 1.7825 | 0.25045
R1234ze(E) | 30 | Fevereiro | 76.245 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54338 | 1.9673 | 0.28672 | 86.1892 | 0.5317 | 1.7404 | 0.25113
R1234ze(E) | 29 | Março | 74.5843 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54293 | 2.0111 | 0.28544 | 84.1537 | 0.53132 | 1.7825 | 0.25045
R1234ze(E) | 28 | Abril | 72.9529 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5425 | 2.0561 | 0.284 | 82.1628 | 0.53094 | 1.8256 | 0.24959
R1234ze(E) | 26 | Maio | 69.7743 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54166 | 2.1498 | 0.28057 | 78.308 | 0.53022 | 1.9155 | 0.24736
R1234ze(E) | 25 | Junho | 68.225 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54125 | 2.1986 | 0.27858 | 76.4404 | 0.52987 | 1.9623 | 0.24597
R1234ze(E) | 24 | Julho | 66.7012 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54086 | 2.2488 | 0.27639 | 74.6107 | 0.52953 | 2.0104 | 0.24439
R1234ze(E) | 25 | Agosto | 68.225 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54125 | 2.1986 | 0.27858 | 76.4404 | 0.52987 | 1.9623 | 0.24597
R1234ze(E) | 25 | Setembro | 68.225 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54125 | 2.1986 | 0.27858 | 76.4404 | 0.52987 | 1.9623 | 0.24597
R1234ze(E) | 26 | Outubro | 69.7743 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54166 | 2.1498 | 0.28057 | 78.308 | 0.53022 | 1.9155 | 0.24736
R1234ze(E) | 27 | Novembro | 71.3499 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54207 | 2.1023 | 0.28238 | 80.2149 | 0.53057 | 1.87 | 0.24857
R1234ze(E) | 28 | Dezembro | 72.9529 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5425 | 2.0561 | 0.284 | 82.1628 | 0.53094 | 1.8256 | 0.24959
R22 | 29 | Janeiro | 74.7257 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52387 | 2.0073 | 0.28208 | 80.9431 | 0.5147 | 1.8532 | 0.25881
R22 | 30 | Fevereiro | 76.2735 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52406 | 1.9666 | 0.2838 | 82.7196 | 0.51483 | 1.8134 | 0.2601
R22 | 29 | Março | 74.7257 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52387 | 2.0073 | 0.28208 | 80.9431 | 0.5147 | 1.8532 | 0.25881
R22 | 28 | Abril | 73.199 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52369 | 2.0492 | 0.2802 | 79.1962 | 0.51457 | 1.894 | 0.25737
R22 | 26 | Maio | 70.2068 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52334 | 2.1365 | 0.27597 | 75.7871 | 0.51433 | 1.9792 | 0.254
R22 | 25 | Junho | 68.74 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52317 | 2.1821 | 0.27361 | 74.1229 | 0.5142 | 2.0237 | 0.25206
R22 | 24 | Julho | 67.2919 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.523 | 2.2291 | 0.27106 | 72.4845 | 0.51409 | 2.0694 | 0.24994
R22 | 25 | Agosto | 68.74 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52317 | 2.1821 | 0.27361 | 74.1229 | 0.5142 | 2.0237 | 0.25206
R22 | 25 | Setembro | 68.74 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52317 | 2.1821 | 0.27361 | 74.1229 | 0.5142 | 2.0237 | 0.25206
R22 | 26 | Outubro | 70.2068 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52334 | 2.1365 | 0.27597 | 75.7871 | 0.51433 | 1.9792 | 0.254
R22 | 27 | Novembro | 71.6929 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52351 | 2.0923 | 0.27817 | 77.4778 | 0.51445 | 1.936 | 0.25576
R22 | 28 | Dezembro | 73.199 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52369 | 2.0492 | 0.2802 | 79.1962 | 0.51457 | 1.894 | 0.25737
R290 | 29 | Janeiro | 75.051 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53583 | 1.9986 | 0.28245 | 83.8331 | 0.52424 | 1.7893 | 0.25064
R290 | 30 | Fevereiro | 76.7005 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53618 | 1.9557 | 0.28381 | 85.8378 | 0.52453 | 1.7475 | 0.2514
R290 | 29 | Março | 75.051 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53583 | 1.9986 | 0.28245 | 83.8331 | 0.52424 | 1.7893 | 0.25064
R290 | 28 | Abril | 73.43 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53549 | 2.0428 | 0.28093 | 81.8721 | 0.52397 | 1.8321 | 0.24971
R290 | 26 | Maio | 70.2695 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53484 | 2.1346 | 0.27736 | 78.0733 | 0.52344 | 1.9213 | 0.24732
R290 | 25 | Junho | 68.7281 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53452 | 2.1825 | 0.27529 | 76.2321 | 0.52319 | 1.9677 | 0.24586
R290 | 24 | Julho | 67.2112 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53421 | 2.2318 | 0.27304 | 74.4277 | 0.52294 | 2.0154 | 0.24419
R290 | 25 | Agosto | 68.7281 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53452 | 2.1825 | 0.27529 | 76.2321 | 0.52319 | 1.9677 | 0.24586
R290 | 25 | Setembro | 68.7281 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53452 | 2.1825 | 0.27529 | 76.2321 | 0.52319 | 1.9677 | 0.24586
R290 | 26 | Outubro | 70.2695 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53484 | 2.1346 | 0.27736 | 78.0733 | 0.52344 | 1.9213 | 0.24732
R290 | 27 | Novembro | 71.8366 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53516 | 2.0881 | 0.27924 | 79.9527 | 0.5237 | 1.8761 | 0.24861
R290 | 28 | Dezembro | 73.43 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.53549 | 2.0428 | 0.28093 | 81.8721 | 0.52397 | 1.8321 | 0.24971
NH3 | 29 | Janeiro | 75.482 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50627 | 1.9872 | 0.27694 | 78.9634 | 0.50655 | 1.8996 | 0.26474
NH3 | 30 | Fevereiro | 76.9297 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50629 | 1.9498 | 0.27908 | 80.5022 | 0.50659 | 1.8633 | 0.26671
NH3 | 29 | Março | 75.482 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50627 | 1.9872 | 0.27694 | 78.9634 | 0.50655 | 1.8996 | 0.26474
NH3 | 28 | Abril | 74.0463 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50624 | 2.0258 | 0.27467 | 77.4384 | 0.50652 | 1.937 | 0.26265
NH3 | 26 | Maio | 71.2102 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50618 | 2.1064 | 0.26972 | 74.4292 | 0.50646 | 2.0153 | 0.25807
NH3 | 25 | Junho | 69.8096 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50616 | 2.1487 | 0.26702 | 72.9446 | 0.50643 | 2.0564 | 0.25556
NH3 | 24 | Julho | 68.4202 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50613 | 2.1923 | 0.26418 | 71.473 | 0.50641 | 2.0987 | 0.25291
NH3 | 25 | Agosto | 69.8096 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50616 | 2.1487 | 0.26702 | 72.9446 | 0.50643 | 2.0564 | 0.25556
NH3 | 25 | Setembro | 69.8096 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50616 | 2.1487 | 0.26702 | 72.9446 | 0.50643 | 2.0564 | 0.25556
NH3 | 26 | Outubro | 71.2102 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50618 | 2.1064 | 0.26972 | 74.4292 | 0.50646 | 2.0153 | 0.25807
NH3 | 27 | Novembro | 72.6224 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50621 | 2.0655 | 0.27226 | 75.9271 | 0.50649 | 1.9756 | 0.26043
NH3 | 28 | Dezembro | 74.0463 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50624 | 2.0258 | 0.27467 | 77.4384 | 0.50652 | 1.937 | 0.26265
R404a | 29 | Janeiro | 81.6698 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54447 | 1.8367 | 0.26024 | 96.0589 | 0.52979 | 1.5615 | 0.21885
R404a | 30 | Fevereiro | 83.7056 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54506 | 1.792 | 0.26074 | 98.8424 | 0.53031 | 1.5176 | 0.21844
R404a | 29 | Março | 81.6698 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54447 | 1.8367 | 0.26024 | 96.0589 | 0.52979 | 1.5615 | 0.21885
R404a | 28 | Abril | 79.6845 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54391 | 1.8824 | 0.25955 | 93.3716 | 0.5293 | 1.6065 | 0.21906
R404a | 26 | Maio | 75.8561 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54282 | 1.9774 | 0.25758 | 88.262 | 0.52837 | 1.6995 | 0.21886
R404a | 25 | Junho | 74.0086 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5423 | 2.0268 | 0.2563 | 85.8288 | 0.52793 | 1.7477 | 0.21845
R404a | 24 | Julho | 72.2027 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5418 | 2.0775 | 0.2548 | 83.4703 | 0.52751 | 1.797 | 0.21782
R404a | 25 | Agosto | 74.0086 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5423 | 2.0268 | 0.2563 | 85.8288 | 0.52793 | 1.7477 | 0.21845
R404a | 25 | Setembro | 74.0086 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5423 | 2.0268 | 0.2563 | 85.8288 | 0.52793 | 1.7477 | 0.21845
R404a | 26 | Outubro | 75.8561 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54282 | 1.9774 | 0.25758 | 88.262 | 0.52837 | 1.6995 | 0.21886
R404a | 27 | Novembro | 77.7474 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54336 | 1.9293 | 0.25867 | 90.7746 | 0.52883 | 1.6524 | 0.21906
R404a | 28 | Dezembro | 79.6845 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.54391 | 1.8824 | 0.25955 | 93.3716 | 0.5293 | 1.6065 | 0.21906
R410a | 29 | Janeiro | 79.066 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5269 | 1.8971 | 0.26654 | 88.4113 | 0.51397 | 1.6966 | 0.23667
R410a | 30 | Fevereiro | 80.8698 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52716 | 1.8548 | 0.26762 | 90.6568 | 0.51415 | 1.6546 | 0.23705
R410a | 29 | Março | 79.066 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.5269 | 1.8971 | 0.26654 | 88.4113 | 0.51397 | 1.6966 | 0.23667
R410a | 28 | Abril | 77.2968 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52664 | 1.9406 | 0.26529 | 86.2242 | 0.51381 | 1.7397 | 0.2361
R410a | 26 | Maio | 73.8564 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52614 | 2.031 | 0.26227 | 82.0129 | 0.51348 | 1.829 | 0.23442
R410a | 25 | Junho | 72.1829 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52589 | 2.0781 | 0.26048 | 79.9832 | 0.51333 | 1.8754 | 0.23329
R410a | 24 | Julho | 70.5387 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52566 | 2.1265 | 0.2585 | 78.0007 | 0.51318 | 1.9231 | 0.23196
R410a | 25 | Agosto | 72.1829 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52589 | 2.0781 | 0.26048 | 79.9832 | 0.51333 | 1.8754 | 0.23329
R410a | 25 | Setembro | 72.1829 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52589 | 2.0781 | 0.26048 | 79.9832 | 0.51333 | 1.8754 | 0.23329
R410a | 26 | Outubro | 73.8564 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52614 | 2.031 | 0.26227 | 82.0129 | 0.51348 | 1.829 | 0.23442
R410a | 27 | Novembro | 75.5607 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52638 | 1.9852 | 0.26387 | 84.0924 | 0.51364 | 1.7838 | 0.23535
R410a | 28 | Dezembro | 77.2968 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0.52664 | 1.9406 | 0.26529 | 86.2242 | 0.51381 | 1.7397 | 0.2361
R32 | 29 | Janeiro | 77.6759 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50654 | 1.9311 | 0.26898 | 84.3796 | 0.5071 | 1.7777 | 0.24763
R32 | 30 | Fevereiro | 79.3433 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50659 | 1.8905 | 0.27046 | 86.3032 | 0.50716 | 1.7381 | 0.24866
R32 | 29 | Março | 77.6759 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50654 | 1.9311 | 0.26898 | 84.3796 | 0.5071 | 1.7777 | 0.24763
R32 | 28 | Abril | 76.0335 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50649 | 1.9728 | 0.26735 | 82.4921 | 0.50704 | 1.8184 | 0.24643
R32 | 26 | Maio | 72.8205 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50639 | 2.0599 | 0.26361 | 78.8194 | 0.50692 | 1.9031 | 0.24356
R32 | 25 | Junho | 71.2485 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50635 | 2.1053 | 0.26148 | 77.0314 | 0.50686 | 1.9473 | 0.24187
R32 | 24 | Julho | 69.6985 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.1521 | 0.25918 | 75.2741 | 0.50681 | 1.9927 | 0.24
R32 | 25 | Agosto | 71.2485 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50635 | 2.1053 | 0.26148 | 77.0314 | 0.50686 | 1.9473 | 0.24187
R32 | 25 | Setembro | 71.2485 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50635 | 2.1053 | 0.26148 | 77.0314 | 0.50686 | 1.9473 | 0.24187
R32 | 26 | Outubro | 72.8205 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50639 | 2.0599 | 0.26361 | 78.8194 | 0.50692 | 1.9031 | 0.24356
R32 | 27 | Novembro | 74.4153 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50644 | 2.0157 | 0.26556 | 80.6392 | 0.50698 | 1.8601 | 0.24508
R32 | 28 | Dezembro | 76.0335 | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0.50649 | 1.9728 | 0.26735 | 82.4921 | 0.50704 | 1.8184 | 0.24643